ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

АКТ

пожарно-технического обследования

Комиссия в составе:

1. начальника цеха 21 Горбунова О.Ю.

2. Инспектор ПЧ- 53 Сидоренко Л.А.

02 апреля 2007 года провела проверку противопожарного состояния цеха № 21.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом « О пожарной безопасности» предлагается исполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответств. Исполнит. |  | Срок исполн. | Отметка о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укомплектовать рукавами и ключами усиления пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения . Основание:ППБ01-03п.91 | Зам. Нач. Цеха. завхоз |  | ноябрь |  |
| 2 | Упорядочить хранение материалов на складе Основание:ППБ01-03п.40,502 | завхоз |  | май |  |
| 3 | Хранение спецодежды осуществлять в металлических шкафах. Основание:ППБ-01-03п.3 ЦП 5 п. 5.35 | Ст. мастер |  | июнь |  |
| 4 | Произвести очистку вентиляционных систем, согл. графику. Основание:ППБ 01-03 п.78 | механик |  | По графику |  |
| 5 | Запретить использование проводов сварочных аппаратов с повреждённой изоляцией. Основание: ППБ 01-03 п. 669 | энергетик |  | апрель |  |
| 6 | Произвести планово предупредительный ремонт электропроводки и электрооборудования. Основание: ППБ 01-03п.43 ЦП 5п 4.12 | электрик |  | По графику |  |
| 7 | В помещении дежурного по цеху разработать и вывесить на видное место инструкцию действий работников при пожаре. Основание:ППБ-01-03п.15 | Зам.нач. цеха |  | август |  |
| 8 | Запретить использование некалиброванных плавких вставок в распределительных щитках. Основание: ППБ 01-03 п.3 ЦП5 п.4.1.5 | Электрик |  | постоянно |  |
| 9 | Начальнику ДПД вести разъяснительную работу среди рабочих Основание:ППБ 01-03п.3 ЦП5 прил.1 | Зам. нач. Цеха. |  | постоянно |  |
| 10 | Установить порядок уборки и вывоз отходов и мусора . Основание: ППБ 01-03п. 15 | Зам. нач. цеха |  | июль |  |
| 11 | Вывесить таблички с указанием ответственных за противопожарное состояние. Основание:ППБ 01-03п.3 ЦП5 п 2.2.27 | Зам. нач. цеха |  | сентябрь |  |
| 12 | Опредилить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня . Основание:ППБ 01-03 п.15 | Зам. нач. цеха |  | август |  |
| 13 | Установить в производственной зоне ящики для песка объёмом 1 метр кубический. Основание: ППБ 01-03 п.23 прил.3 | механник |  | май |  |
| 14 | Разработать и вывесить планы эвакуации людей при пожаре. Основание: ППб 01-03 п.16 |  | Зам. нач. цеха | декабрь |  |
| 15 | Провести инструктаж о режиме курения на территории объединения. Основание:ППБ 01-03 п.13 |  |  |  |  |
| 16 | . Пожарные ящики для песка укомплектовать совками, досыпать песок. Основание: ППБ 01-03п.3 ЦП 5 п.22.14 | Зам. нач. ицеха |  | июль |  |

.

Члены комиссии:________________________________(_____________________)

________________________________(_____________________)

Акт  для исполнения получил:

______ ___________________2007 года___________________(_______________________)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

АКТ

пожарно-технического обследования

Комиссия в составе:

1.заместителья начальника цеха_23 Свергунов В.З._______________________

2. Инспектора ПЧ- 53 Сидоренко Л.А.

30марта 2007 года провела проверку противопожарного состояния цеха № 2. В целях устранения выявленных при проверке нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом « О пожарной безопасности» предлагается исполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответств. Исполнит. | Срок исполн. | Отметка о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На все участки производств категорий А,Б.,В, и Е Разработать план ликвидации аварий , согласованный с пожарной охраной Основание:ППБ01-03п.3, ЦП 5 п.1.8. | Зам. нач. цеха | август |  |
| 2 | Произвести перезарядку всех огнетушителей, находящихся в помещении. Основание:ППБ 01-03п.7(прил. 3) | завхоз | По графику |  |
| 3 | Очистить от пыли и грязи установку пожаротушения. Основание: ППБ 01-03 п. 1.11 | механик | май |  |
| 4 | Произвести очистку вентиляционных систем, согл. графику. Основание:ППБ 01-03 п.78 | механик | По графику |  |
| 5 | Произвести очистку вентиляционных систем, согл. графику. Основание:ППБ 01-03 п.78 | завхоз | октябрь |  |
| 6 | Хранение обтирочного материала осуществлять в контейнере из негорючего материала . Основание: ППБ 01-03п.47 | мастер | июнь |  |
| 7 | Укомплектовать совками пожарные ящики. очистить от мусора, досыпать песок. Основ.:ППБ 01-03 п.3ЦП 5 п.22.14 | Завхоз | май |  |
| 8 | В помещении завхоза и склада ГСМ вывесить нормы хранения веществ Основание: ППБ 01-03 п.3 ЦП-5 п. 18.1.12 | завхоз | июнь |  |
| 9 | Начальнику ДПД вести разъяснительную работу среди рабочих Основание:ППБ 01-03п.3 ЦП5 прил.1 | Зам. нач. цеха | постоянно |  |
| 10 | Обозначить напряжение в каждой розетке. Основание: ППБ 01-03п. 60 | электрик | июль |  |
| 11 | Вывесить таблички с указанием ответственных за противопожарное состояние. Основание:ППБ 01-03п.3 ЦП5 п 2.2.27 | Зам. нач. ОГМетра | сентябрь |  |
| 12 | Оборудовать место для курения. Основание:ППБ 01-03 п.3 ЦП 5 п. 2.1.21 | завхоз | май |  |
| 13 | Во всех помещениях на видных местах вывесить таблички с номерами телефонов пожарной охраны Основание:ППБ 01-03 п.13 | Зам.нач. цеха | сентябрь |  |
| 14 | Провести инструктаж о режиме курения на территории объединения. Осн.:ППБ 01-03п.13 | Зам. нач. цеха | июль |  |

.

Члены комиссии:________________________________(_____________________)

________________________________(_____________________)

________________________________(_____________________)

Акт  для исполнения получил:

______ ___________________2007 года___________________(_______________________)